## Diseño-W. Rios
DISEÑO DE BOMBA Y TUBERIAS DE SUCCION E IMPULSION
PROYECTO : | SISTEMA DE RIEGO PATI
DATOS:
Caudal de conducción (Qd) |  | 1.5
Diámetro interior de la tubería de succión |  | 55.6
Diámetro interior de la tubería de impulsión |  | 55.6 |  |  |  |  | Tub. de impulsión
Altura del nivel de aguas en la poza de succión |  | 0.6
Altura de sumersión de la tubería de succión |  | 0.3 | [6 empty] | Reservorio
Altura de succión h1 |  | 2 | 56.18 |  |  |  |  | 135
Altura de impulsión h2 |  | 56.18 |  | Tapón para el cebado de la bomba
Longitud total de tubería de succión L1 |  | 3.5 |  |  |  |  | Válvula compuerta
Longitud total de tubería de impulsión L2 |  | 135 |  |  | 3.5
Altura de perdidas totales por accesorios en todo el tramo hfa |  | 0.5 |  | Tub. Succión |  |  |  | Motor
Coeficiente de Hazen-Williams ( C ) |  | 140
Rendimiento de la bomba ( R ) |  | 0.6 | 2
CALCULOS |  |  | 0.3 |  |  | 0.6
Velocidad del agua en la tubería de succión V = Q/A1 |  | 0.6178
Velocidad del agua en la tubería de impulsión V = Q/A2 |  | 0.6178
Formula de Hazen-Williams para perdida de carga hf=1.18*1010*(Q/(C*Ø2.63)1.85*L |  |  |  |  | Canastilla con válvula check
Donde Q es caudal en l/s, Ø diámetro interior de la tubería en mm y
L longitud de la tubería en metros | [9 empty] | Autor: Ing. Walter Ríos E.
Perdida de carga por fricción en tubería de succión hf1 = |  | 0.03025
Perdida de carga por fricción en tubería de impulsión hf2 = |  | 1.1668
Altura dinámica total H = h1 + h2 + hf1 + hf2 + hfa |  | 59.877
Potencia de la bomba en HP es : P = Q * H / ( 75 * R )
donde
Q es caudal en l/s
H es la altura dinámica total en metros
R es el rendimiento
Luego, potencia de la bomba requerida resulta P = |  | 1.9959
Note on E12: MSNM Alt. Suc.Max 2000 3.60 m 2500 3.40 2750 3.30 3000 3.15 3500 3.00
Note on E18: Está comprendido entre 0.4 y 0.7
Base