## Global
CALCULO DE LOS CAUDALES DE DISEÑO DEL PROYECTO
1.- DETERMINACION DE DATOS ACTUALES
| Numero de lotes | 134 | Unidades
| Numero de personas por lote | 4.78 | Hab./lote
| Poblacion actual (Pa) | 641 | Habitantes
| Periodo de diseño ( t ) | 20 | años
| Tasa de crecimiento intercensal ( r ) | 1.52 | %
| Dotacion por habitante por dia | 120 | L/hab/dia)
| Coeficiente de variacion de consumo diario, K1 | 1.3
| Coeficiente de variacion de consumo horario, K2 | 2
2.- CALCULO DE POBLACION FUTURA
| Poblacion permanente futura Pf=Pa(1+r*t/100) | 836 | Habitantes
3.- CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO
| Caudal promedio de agua para la poblacion permanente | 1.16 | L/s
| Caudal Unitario por habitante | 0.0014 | L/s
| Caudal maximo diario ( Qmd=K1 * Qm ) | 1.51 | L/s
| Caudal maximo horario ( Qmh=K2 * Qm ) | 2.32 | L/s
4.- VOLUMEN DE REGULACION
| Volumen de regulacion 30% de Qm | 30.0672 | m3
Se considerará un volumen de 30 m3

## Diseño tuberias
DISEÑO DE UN SIFON CON TUBERIA DE SECCION CIRCULAR
| PROYECTO: |  | CONSTRUCCION SIFON EL MIRADOR
|  | El diámetro de las tuberías se determina en base a la Formula de friccion de Hazen y Williams dado por la formula: | [7 empty] | La velocidad se calcula por el concepto de continuidad, V= Q/A, que haciendo deducciones, de establece la ecuación siguiente:
V = 1273.2*Q / Ø2
La cota piezométrica de inicio(CPI) del tramo debe ser previamente conocido. En caso del reservorio coincide con la cota del nivel del agua, por eso el cálculo se empieza por el reservorio o estructura similar y se continua en cadena los tramos siguientes hasta el final del tramo.
donde:
V = Velocidad en m/s
Hf = Pérdida de carga en metros
|  |  | Q = Caudal a conducir en l/s | [6 empty] | La cota piezometrica final (CPF) esta dado por la siguiente formula:
Ø = Diámetro interior de la tubería en mm
|  |  | L = Longitud de la tubería en metros | [7 empty] | CPF = CPI - Hf
|  |  | C = Coeficiente de Hazen-Williams | [6 empty] | La presion en cada punto es la diferencia de la cota piezometrica menos la cota del terreno
|  |  | Para Tuberías PVC C = |  |  |  | 140
CUADRO RESUMEN DE LOS CALCULOS
| KM Inicio | PUNTO |  | LONG. | COTA RASANTE(m) |  | Q | Ø_nom | Ø_int. | Hf | V | COTA PIEZOM. (m) |  | PRESION (m H2O)
|  | INICIO | FINAL | TRAMO | INICIO | FINAL | (l/s) | ( mm) | (mm) | (m) | (m/s) | INICIO | FINAL | INICIO | FINAL
| 0 | Nivel agua en Cam. de carga | Punto de salida tubería | 0 | 3514.28 | 3513.93 | 90 | 200 |  |  |  | 3514.28 | 3514.28 | 0 | 0.35
| 0 | Punto de salida tubería | 1 | 20 | 3513.93 | 3504.845 | 90 | 200 | 185.4 | 0.96036 | 3.3336 | 3514.28 | 3513.3196 | 0.35 | 8.4746
| 20 | 1 | 2 | 20 | 3504.845 | 3495.411 | 90 | 200 | 185.4 | 0.96036 | 3.3336 | 3513.3196 | 3512.3593 | 0 | 16.9483
| 40 | 2 | 3 | 40 | 3495.411 | 3476.541 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3512.3593 | 3510.4385 | 16.9483 | 33.8975
| 80 | 3 | 4 | 40 | 3476.541 | 3458.612 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3510.4385 | 3508.5178 | 33.8975 | 49.9058
| 120 | 4 | 5 | 40 | 3458.612 | 3445.804 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3508.5178 | 3506.5971 | 49.9058 | 60.7931
| 160 | 5 | 6 | 40 | 3445.804 | 3432.919 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3506.5971 | 3504.6764 | 60.7931 | 71.7574
| 200 | 6 | 7 | 40 | 3432.919 | 3419.705 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3504.6764 | 3502.7556 | 71.7574 | 83.0506
| 240 | 7 | 8 | 40 | 3419.705 | 3406.491 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3502.7556 | 3500.8349 | 83.0506 | 94.3439
| 280 | 8 | 9 | 40 | 3406.491 | 3393.277 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3500.8349 | 3498.9142 | 94.3439 | 105.6372
| 320 | 9 | 10 | 40 | 3393.277 | 3386.06 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3498.9142 | 3496.9934 | 105.6372 | 110.9334
| 360 | 10 | 11 | 40 | 3386.06 | 3381.138 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3496.9934 | 3495.0727 | 110.9334 | 113.9347
| 400 | 11 | 12 | 40 | 3381.138 | 3376.215 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3495.0727 | 3493.152 | 113.9347 | 116.937
| 440 | 12 | 13 | 40 | 3376.215 | 3371.293 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3493.152 | 3491.2313 | 116.937 | 119.9383
| 480 | 13 | 14 | 40 | 3371.293 | 3366.371 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3491.2313 | 3489.3105 | 119.9383 | 122.9395
| 520 | 14 | 15 | 40 | 3366.371 | 3361.448 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3489.3105 | 3487.3898 | 122.9395 | 125.9418
| 560 | 15 | 16 | 40 | 3361.448 | 3356.526 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3487.3898 | 3484.6229 | 125.9418 | 128.0969
| 600 | 16 | 17 | 40 | 3356.526 | 3351.604 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3484.6229 | 3481.856 | 128.0969 | 130.252
| 640 | 17 | 18 | 40 | 3351.604 | 3347.667 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3481.856 | 3479.0892 | 130.252 | 131.4222
| 680 | 18 | 19 | 40 | 3347.667 | 3344.794 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3479.0892 | 3476.3223 | 131.4222 | 131.5283
| 720 | 19 | 20 | 40 | 3344.794 | 3341.922 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3476.3223 | 3473.5554 | 131.5283 | 131.6334
| 760 | 20 | 21 | 40 | 3341.922 | 3339.049 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3473.5554 | 3470.7885 | 131.6334 | 131.7395
| 800 | 21 | 22 | 40 | 3339.049 | 3336.177 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3470.7885 | 3468.0217 | 131.7395 | 131.8447
| 840 | 22 | 23 | 40 | 3336.177 | 3333.304 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3468.0217 | 3465.2548 | 131.8447 | 131.9508
| 880 | 23 | 24 | 40 | 3333.304 | 3330.432 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3465.2548 | 3462.4879 | 131.9508 | 132.0559
| 920 | 24 | 25 | 40 | 3330.432 | 3327.559 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3462.4879 | 3459.721 | 132.0559 | 132.162
| 960 | 25 | 26 | 40 | 3327.559 | 3324.687 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3459.721 | 3456.9541 | 132.162 | 132.2671
| 1000 | 26 | 27 | 40 | 3324.687 | 3321.976 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3456.9541 | 3454.1873 | 132.2671 | 132.2113
| 1040 | 27 | 28 | 40 | 3321.976 | 3319.979 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3454.1873 | 3451.4204 | 132.2113 | 131.4414
| 1080 | 28 | 29 | 40 | 3319.979 | 3317.981 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3451.4204 | 3448.6535 | 131.4414 | 130.6725
| 1120 | 29 | 30 | 40 | 3317.981 | 3315.984 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3448.6535 | 3445.8866 | 130.6725 | 129.9026
| 1160 | 30 | 31 | 40 | 3315.984 | 3318.526 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3445.8866 | 3443.1197 | 129.9026 | 124.5937
| 1200 | 31 | 32 | 40 | 3318.526 | 3321.518 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3443.1197 | 3440.3529 | 124.5937 | 118.8349
| 1240 | 32 | 33 | 40 | 3321.518 | 3324.51 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3440.3529 | 3437.586 | 118.8349 | 113.076
| 1280 | 33 | 34 | 40 | 3324.51 | 3326.875 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3437.586 | 3434.8191 | 113.076 | 107.9441
| 1320 | 34 | 35 | 40 | 3326.875 | 3328.873 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3434.8191 | 3432.0522 | 107.9441 | 103.1792
| 1360 | 35 | 36 | 40 | 3328.873 | 3331.225 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3432.0522 | 3429.2854 | 103.1792 | 98.0604
| 1400 | 36 | 37 | 40 | 3331.225 | 3334.019 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3429.2854 | 3426.5185 | 98.0604 | 92.4995
| 1440 | 37 | 38 | 40 | 3334.019 | 3336.812 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3426.5185 | 3423.7516 | 92.4995 | 86.9396
| 1480 | 38 | 39 | 40 | 3336.812 | 3339.605 | 90 | 200 | 172 | 2.7669 | 3.8733 | 3423.7516 | 3420.9847 | 86.9396 | 81.3797
| 1520 | 39 | 40 | 40 | 3339.605 | 3342.398 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3420.9847 | 3419.064 | 81.3797 | 76.666
| 1560 | 40 | 41 | 40 | 3342.398 | 3345.191 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3419.064 | 3417.1433 | 76.666 | 71.9523
| 1600 | 41 | 42 | 40 | 3345.191 | 3347.984 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3417.1433 | 3415.2225 | 71.9523 | 67.2385
| 1640 | 42 | 43 | 40 | 3347.984 | 3351.377 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3415.2225 | 3413.3018 | 67.2385 | 61.9248
| 1680 | 43 | 44 | 40 | 3351.377 | 3355.927 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3413.3018 | 3411.3811 | 61.9248 | 55.4541
| 1720 | 44 | 45 | 40 | 3355.927 | 3360.477 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3411.3811 | 3409.4604 | 55.4541 | 48.9834
| 1760 | 45 | 46 | 40 | 3360.477 | 3365.027 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3409.4604 | 3407.5396 | 48.9834 | 42.5126
| 1800 | 46 | 47 | 40 | 3365.027 | 3369.578 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3407.5396 | 3405.6189 | 42.5126 | 36.0409
| 1840 | 47 | 48 | 40 | 3369.578 | 3374.128 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3405.6189 | 3403.6982 | 36.0409 | 29.5702
| 1880 | 48 | 49 | 40 | 3374.128 | 3378.678 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3403.6982 | 3401.7774 | 29.5702 | 23.0994
| 1920 | 49 | 50 | 40 | 3378.678 | 3380.324 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3401.7774 | 3399.8567 | 23.0994 | 19.5327
| 1960 | 50 | 51 | 40 | 3380.324 | 3381.032 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3399.8567 | 3397.936 | 19.5327 | 16.904
| 2000 | 51 | 52 | 40 | 3381.032 | 3381.74 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3397.936 | 3396.0153 | 16.904 | 14.2753
| 2040 | 52 | 53 | 40 | 3381.74 | 3382.448 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3396.0153 | 3394.0945 | 14.2753 | 11.6465
| 2080 | 53 | 54 | 40 | 3382.448 | 3384.199 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3394.0945 | 3392.1738 | 11.6465 | 7.9748
| 2120 | 54 | 55 | 40 | 3384.199 | 3386.017 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3392.1738 | 3390.2531 | 7.9748 | 4.2361
| 2160 | 55 | 56 | 40 | 3386.017 | 3387.835 | 90 | 200 | 185.4 | 1.9207 | 3.3336 | 3390.2531 | 3388.3323 | 4.2361 | 0.49734
| 2200 | 56 | Cam. Desc. | 0 | 3387.835 | 3387.835 | 90 | 200 | 185.4 | 0 | 3.3336 | 3388.3323 | 3388.3323 | 0.49734 | 0.49734
Q
Hf = 1.18*1010*( -------------------- )1.85 x L
C * Ø2.63
PERFIL LONGITUDINAL DEL SIFON

## Tub. NTP ISO 4422
CATALOGO DE AMANCO:
NORMA: NTP ISO 4422
Longitud de tuberías con union FLEXIBLE L = 6m | [15 empty] | Fecha: | 2006-05-30
[16 empty] | P.U. | 8.5 | S / Kg
Ø e | Ø REF. | SERIE 20 (C-5) |  |  | SERIE 13.3 (C-7.5) |  |  | SERIE 10 (C-10) |  |  | SERIE 6.6 (C-15) |  |  |  |  | Precio en Nuevos Soles / m
|  | e | Øi | Peso | e | Øi | Peso | e | Øi | Peso | e | Øi | Peso |  |  | S 20 | S 13.3 | S 10 | S 6.6
(mm) | (Pulg) | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (mm) | Fact. | 1 | 0.95 | 0.92 | 0.9
63 | 2" | 1.6 | 59.8 | 0.47 | 2.3 | 58.4 | 0.67 | 3 | 57 | 0.86 | 4.4 | 54.2 | 1.22 | 63 | 1 | 3.995 | 5.4103 | 6.7252 | 9.333
75 | 2-1/2" | 1.9 | 71.2 | 0.67 | 2.8 | 69.4 | 0.96 | 3.6 | 67.8 | 1.22 | 5.3 | 64.4 | 1.75 | 75 | 1 | 5.695 | 7.752 | 9.5404 | 13.3875
90 | 3" | 2.2 | 85.6 | 0.93 | 3.3 | 83.4 | 1.36 | 4.3 | 81.4 | 1.75 | 6.3 | 77.4 | 2.49 | 90 | 1 | 7.905 | 10.982 | 13.685 | 19.0485
110 | 4" | 2.7 | 104.6 | 1.39 | 4 | 102 | 2.02 | 5.3 | 99.4 | 2.64 | 7.7 | 94.6 | 3.73 | 110 | 1 | 11.815 | 16.3115 | 20.6448 | 28.5345
140 | 5-1/2" | 3.5 | 133 | 2.25 | 5.1 | 129.8 | 3.24 | 6.7 | 126.6 | 4.2 | 9.8 | 120.4 | 6.01 | 140 | 1 | 19.125 | 26.163 | 32.844 | 45.9765
160 | 6" | 4 | 152 | 2.99 | 5.8 | 148.4 | 4.26 | 7.7 | 144.6 | 5.57 | 11.2 | 137.6 | 7.88 | 160 | 1 | 25.415 | 34.3995 | 43.5574 | 60.282
200 | 8" | 4.9 | 190.2 | 4.59 | 7.3 | 185.4 | 6.71 | 9.6 | 180.8 | 8.68 | 14 | 172 | 12.31 | 200 | 1 | 39.015 | 54.1832 | 67.8776 | 94.1715
250 | 10" | 6.2 | 237.6 | 7.25 | 9.1 | 231.8 | 10.45 | 11.9 | 226.2 | 13.46 | 17.5 | 215 | 19.24 | 250 | 1 | 61.625 | 84.3837 | 105.2572 | 147.186
315 | 12" | 7.7 | 299.6 | 11.36 | 11.4 | 292.2 | 16.5 | 15 | 285 | 21.38 | 22 | 271 | 30.48 | 315 | 1 | 96.56 | 133.2375 | 167.1916 | 233.172
355 | 14" | 8.7 | 337.6 | 14.17 | 12.9 | 329.2 | 20.75 | 16.9 | 321.2 | 26.87 | 24 | 307 | 38.51 | 355 | 1 | 120.445 | 167.5563 | 210.1234 | 294.6015
400 | 16" | 9.8 | 380.4 | 17.98 | 14.5 | 371 | 26.29 | 19.1 | 361.8 | 34.21 | 28 | 344 | 48.99 | 400 | 1 | 152.83 | 212.2918 | 267.5222 | 374.7735
Precio por un Tubo
[15 empty] | (mm) | S 20 | S 13.3 | S 10 | S 6.6
[15 empty] | 63 | 23.97 | 32.4615 | 40.3512 | 55.998
[15 empty] | 75 | 34.17 | 46.512 | 57.2424 | 80.325
[15 empty] | 90 | 47.43 | 65.892 | 82.11 | 114.291
[15 empty] | 110 | 70.89 | 97.869 | 123.8688 | 171.207
[15 empty] | 140 | 114.75 | 156.978 | 197.064 | 275.859
[15 empty] | 160 | 152.49 | 206.397 | 261.3444 | 361.692
[15 empty] | 200 | 234.09 | 325.0995 | 407.2656 | 565.029
[15 empty] | 250 | 369.75 | 506.3025 | 631.5432 | 883.116
[15 empty] | 315 | 579.36 | 799.425 | 1003.1496 | 1399.032
[15 empty] | 355 | 722.67 | 1005.3375 | 1260.7404 | 1767.609
[15 empty] | 400 | 916.98 | 1273.7505 | 1605.1332 | 2248.641

## Tub.NTP 399.02
CATALOGO DE AMANCO:
NORMA: NTP 399.02
Longitud de tuberías con union riguida con campana L = 5m | [16 empty] | Fecha: | 2006-05-30
[17 empty] | P.U. | 9.36 | Soles / Kg
Ø REFERENC. | Ø e | C-5 |  |  | C-7.5 |  |  | C-10 |  |  | C-15 |  |  |  | Precios estimados en NS / m
|  | e | Øi | Peso | e | Øi | Peso | e | Øi | Peso | e | Øi | Peso |  |  | C-5 | C-7.5 | C-10 | C-15
(Pulg) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (Pulg) | Factor | 1 | 0.87 | 0.84 | 0.8
1/2" | 21 | [6 empty] | 1.8 | 17.4 | 0.16 |  |  |  | 1/2" | 1.21 | 0 | 0 | 1.5222 | 0
3/4" | 26.5 | [6 empty] | 1.8 | 22.9 | 0.22 |  |  |  | 3/4" | 1.18 | 0 | 0 | 2.0411 | 0
1" | 33 | [6 empty] | 1.8 | 29.4 | 0.27 | 2.3 | 28.4 | 0.58 | 1" | 1.15 | 0 | 0 | 2.4413 | 4.9945
1-1/4" | 42 | [6 empty] | 2 | 38 | 0.39 | 2.9 | 36.2 | 0.55 | 1-1/4" | 1.12 | 0 | 0 | 3.4343 | 4.6126
1-1/2" | 48 |  |  |  | 1.8 | 44.4 | 0.4 | 2.3 | 43.4 | 0.51 | 3.3 | 41.4 | 0.72 | 1-1/2" | 1.09 | 0 | 3.5504 | 4.3707 | 5.8766
2" | 60 | 1.8 | 56.4 | 0.47 | 2.2 | 55.6 | 0.62 | 2.9 | 54.2 | 0.8 | 4.2 | 51.6 | 1.14 | 2" | 1.06 | 4.6632 | 5.3517 | 6.6673 | 9.0485
2-1/2" | 73 | 1.8 | 69.4 | 0.62 | 2.6 | 67.8 | 0.89 | 3.5 | 66 | 1.18 | 5.1 | 62.8 | 1.68 | 2-1/2" | 1.03 | 5.9773 | 7.4649 | 9.556 | 12.9572
3" | 88.5 | 2.2 | 84.1 | 0.92 | 3.2 | 82.1 | 1.32 | 4.2 | 80.1 | 1.72 | 6.2 | 76.1 | 2.47 | 3" | 1 | 8.6112 | 10.749 | 13.5233 | 18.4954
4" | 114 | 2.8 | 108.4 | 1.51 | 4.1 | 105.8 | 2.18 | 5.4 | 103.2 | 2.84 | 8 | 98 | 4.11 | 4" | 1 | 14.1336 | 17.7522 | 22.3292 | 30.7757
6" | 168 | 4.1 | 159.8 | 3.26 | 6.1 | 155.8 | 4.78 | 8 | 152 | 6.2 | 11.7 | 144.6 | 8.86 | 6" | 1 | 30.5136 | 38.9245 | 48.7469 | 66.3437
8" | 219 | 5.3 | 208.4 | 5.49 | 7.9 | 203.2 | 8.08 | 10.4 | 198.2 | 10.45 | 15.3 | 188.4 | 15.1 | 8" | 1 | 51.3864 | 65.7971 | 82.1621 | 113.0688
10" | 273 | 6.7 | 259.6 | 8.64 | 9.9 | 253.2 | 12.62 | 13 | 247 | 16.38 | 19 | 235 | 23.38 | 10" | 1 | 80.8704 | 102.7672 | 128.7861 | 175.0694
12" | 323 | 7.9 | 307.2 | 12.06 | 11.7 | 299.6 | 17.65 | 15.4 | 292.2 | 22.95 | 22.5 | 278 | 32.76 | 12" | 1 | 112.8816 | 143.7275 | 180.4421 | 245.3069
[6 empty] | Precios cotizados 30/05/06 | [8 empty] | Precio estimado por tubo
[6 empty] | (Pulg) | C-5 | C-7.5 | C-10 | C-15 |  |  |  |  | (Pulg) | C-5 | C-7.5 | C-10 | C-15
[6 empty] | 1/2" | [8 empty] | 1/2" | 0 | 0 | 7.6108 | 0
[6 empty] | 3/4" | [8 empty] | 3/4" | 0 | 0 | 10.2054 | 0
[6 empty] | 1" | [8 empty] | 1" | 0 | 0 | 12.2064 | 24.9725
[6 empty] | 1-1/4" | [8 empty] | 1-1/4" | 0 | 0 | 17.1715 | 23.063
[6 empty] | 1-1/2" |  |  | 22 | [5 empty] | 1-1/2" | 0 | 17.7522 | 21.8535 | 29.3829
[6 empty] | 2" |  | 27.5 | 34.5 | [5 empty] | 2" | 23.3158 | 26.7586 | 33.3366 | 45.2425
[6 empty] | 2-1/2" | [8 empty] | 2-1/2" | 29.8865 | 37.3244 | 47.7798 | 64.7862
[6 empty] | 3" | 43 | 53 | [6 empty] | 3" | 43.056 | 53.7451 | 67.6166 | 92.4768
[6 empty] | 4" | 72 | 78.5 | [6 empty] | 4" | 70.668 | 88.7609 | 111.6461 | 153.8784
[6 empty] | 6" | [8 empty] | 6" | 152.568 | 194.6225 | 243.7344 | 331.7184
[6 empty] | 8" | [8 empty] | 8" | 256.932 | 328.9853 | 410.8104 | 565.344
[6 empty] | 10" | [8 empty] | 10" | 404.352 | 513.8359 | 643.9306 | 875.3472
[6 empty] | 12" | [8 empty] | 12" | 564.408 | 718.6374 | 902.2104 | 1226.5344